**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**WYKAZ KLIMATYZATORÓW PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Urządzenie** | **Uwagi po przeprowadzonej kontroli** | **Część zamówienia udzielanego w częściach** |
| 1. | Komenda MOSG Gdańsk, ul. Oliwska 35 bud nr 41 p.305 | LG USNW126B8A0 | Wyciek – uszkodzona pompa skroplin lub przewody odprowadzające wodę. | Część nr 1 |
| 2. | Baza dla statków powietrznych w Gdańsku-Rębiechowie | MIDEA M12N8D61 | W pomieszczeniu 205 uszkodzony odpływ skroplin. Konieczna naprawa oraz nie domyka się żaluzja. |
| 3. | PO Nowa Karczma | LG ASNW246DSB | Głośna praca napędu wentylatora. Zalecane użycie środków owadobójczych ze względu na liczne nagromadzenie owadów wewnątrz klimatyzatora. |
| 4. | PO Góra Szwedów wieża | LG USUW126B8F0 | Głośna praca zespołu napędu wentylatora jednostki wewnętrznej. |
| 4. | PO JAROSŁAWIEC | LG P12EN NSJ | Skorodowana znacznie obudowa, w tym, w miejscach montażowych, niebezpiecznie. Ubytki w izolacji. | Część nr 2 |
| 5. | PDSG Świnoujście SDO PDSG po prawej stronie | YORK YJKBI8FS | Głośna praca sprężarki – urządzenie mocno wyeksploatowane. |
| 6. | PO Niechorze  wieża | GREE GWH09YCK6DNA1A/0 | Jednostka wewnętrzna skuta lodem wskazuje na niedobór czynnika chłodniczego. Odmrożono i uruchomiono. |
| 8. | PSG Szczecin bud 3  serwerownia | FHQ35BUV1B DAIKIN | Urządzenie niesprawne, wykazuje 33 błędy. |